## CAIDAS CT 05
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 05 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 05 - 15 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 40 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 365.153 | 0.84 | 0.84
1_2 | 39.99 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 227.118 | 0.52 | 1.37
0_3 | 40 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 297.6 | 0.69 | 0.69
3_4 | 39.99 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 227.118 | 0.52 | 1.21
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: