## CAIDAS CT 13
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 13 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 13 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 33.91 | 9 | 16.6567 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 564.829 | 1.31 | 1.31
1_2 | 10.16 | 8 | 15.1836 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 154.266 | 0.35 | 1.66
2_3 | 32.65 | 6 | 12.1967 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 398.222 | 0.92 | 2.59
3_4 | 33.01 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 187.476 | 0.43 | 3.02
0_5 | 38.76 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 288.374 | 0.66 | 0.66
5_6 | 37.41 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 212.465 | 0.49 | 1.16
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: