## CAIDAS CT 28
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 28 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 28 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 41.26 | 4 | 9.1288 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 376.655 | 0.8 | 0.8
1_2 | 40 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 148.8 | 0.31 | 1.11
2_3 | 39.99 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 148.762 | 0.31 | 1.43
3_4 | 40 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 148.8 | 0.31 | 1.75
4_5 | 39.99 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 148.762 | 0.31 | 2.06
0_6 | 41.97 | 7 | 13.7777 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 578.253 | 1.23 | 1.23
6_7 | 45.58 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 258.866 | 0.55 | 1.78
6_8 | 45.99 | 4 | 9.1288 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 419.835 | 0.89 | 2.12
8_9 | 45.93 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 260.854 | 0.55 | 2.67
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: