MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PRIMARIO 31A, PERTENECIENTE A LA SUBESTACIÓN TABABELA, PARROQUIA TABABELA

- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Cobertura y Localización.

| REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DEL PRIMARIO TABABELA 31A |  |
| --- | --- |
| ZONA GEOGRÁFICA | 17 S |
| PROVINCIA | PICHINCHA |
| CANTÓN | QUITO |
| PARROQUIA | TABABELA |
| SUPERFICIE APROXIMADA (Km2) | 8.14 km² |
| COORDENADA X | 796748 |
| COORDENADA Y | 9981385 |

Monto

La inversión total del proyecto es de USD $ 629,471.02 (SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 02/100)

Tabla 2 Montos a invertir en el Primario

| MATERIALES: | 179 011.42 |
| --- | --- |
| MANO DE OBRA: | 94 973.74 |
| FISCALIZACION: | 37 660.66 |
| ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA Y ESTUDIOS | 26 900.47 |
| MATERIALES ACOMETIDAS Y MEDIDORES | 135 806.83 |
| MANO DE OBRA ACOMETIDAS Y MEDIDORES | 90 552.70 |
| IVA | 64 560.64 |
| TOTAL: | 629 466.46 |

- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

## Descripción de la situación actual

| Tipo de red | Primaria | Medio Voltaje | # de Transformadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Aérea | 1F2C | Monofásica | 30 |
| Voltaje | 22800 V |  | La identificación de los transformadores se indica en el ANEXO 1 |
| Potencia total en Transformadores |  |  | 800 kVA |
| Tipo de Conductor Existente |  |  | ASC DESNUDO – 1.38 km. MV ASC DESNUDO Y PRENSAMBLADO– 7.83 km. BV |
| ANTECEDENTES: |  |  |  |
| El PRIMARIO 31A, parte desde la Subestación TABABELA, con una longitud de 29,03 km. Para atender a 2,959 abonados monofásicos residenciales. |  |  |  |

ANTECEDENTES:

La población a la que alimenta el PRIMARIO 31A, se encuentra ubicada en la parroquia Tababela, el reforzamiento del mismo permitirá mantener el servicio de energía eléctrica de calidad a los moradores de la zona que éste recorre al momento del ingreso de las cocinas de inducción, para esto se instalarán 30 nuevos centros de transformación, se reubicarán los CT´s existentes en los centros de carga, se reconfigurarán y fortalecerán las redes de M.V y B.V existentes y se cambiarán los medidores monofásicos por bifásicos para que sean los adecuados para atender el requerimiento de las cocinas de Inducción.

- LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Transformadores de Distribución

Se montarán centros de transformación nuevos monofásicos, con el propósito de satisfacer la demanda que se requerirá con el ingreso de las cocinas de Inducción, de los estudios realizados en el software ArcGIS se determinó los siguientes transformadores sobrecargados:

| CAPACIDAD TRANSFORMADORES (kVA) | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 10 | 9 |
| 15 | 14 |
| 25 | 5 |
| 37.5 | 2 |

"En la compra de materiales y equipos se considerarán transformadores de capacidades más altas para cambiarlos por transformadores existentes, que se sobrecargarían en el futuro, y los retirados, de menor capacidad, se instalarán de acuerdo a los sitios previstos originalmente en la justificación del proyecto"

Redes de Distribución

Las redes de M.V se construirán sobre postes de hormigón armado de 12 m. de longitud, según la topología del sector. Para el reforzamiento de la red se usarán cables ASC con calibres desde el #2.

Las redes de B.V se construirán sobre postes de 10m de longitud y en sobre los mismos postes por donde pasa la red de M.V, el conductor a usar es desnudo ASC con calibre #1/0, 2/0, 3/0 AWG, cumpliendo con los niveles de voltaje exigidos por el ente regulador.