## CAIDAS CT 18
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 18 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 18 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 68.57 | 5 | 10.8139 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 741.512 | 1.3 | 1.3
1_2 | 72.06 | 3 | 7.44 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 536.126 | 0.94 | 2.24
0_3 | 70.91 | 7 | 13.7777 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 976.982 | 1.71 | 1.71
3_4 | 74.6 | 6 | 12.1967 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 909.875 | 1.59 | 3.31
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: