## CAIDAS CT 15
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 15 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 25 - 15 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 43.63 | 4 | 9.1288 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 398.291 | 0.84 | 0.84
1_2 | 45.52 | 3 | 7.44 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 338.668 | 0.72 | 1.56
2_3 | 43.17 | 3 | 7.44 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 321.184 | 0.68 | 2.25
3_4 | 43.05 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 160.146 | 0.34 | 2.59
4_5 | 43.45 | 0 | 0 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 0 | 0 | 2.59
0_6 | 46.21 | 5 | 10.8139 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 499.712 | 1.06 | 1.06
6_7 | 42.42 | 3 | 7.44 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 315.604 | 0.67 | 1.73
7_8 | 4.272 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 15.8918 | 0.03 | 1.76
7_9 | 7.531 | 0 | 0 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 0 | 0 | 1.73
7_10 | 34.12 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 193.78 | 0.41 | 2.14
10_11 | 41.55 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 235.978 | 0.5 | 2.64
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: