## CAIDAS CT 24
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 24 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 24 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 40.35 | 6 | 12.1967 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 492.137 | 1.04 | 1.04
1_2 | 41.25 | 5 | 10.8139 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 446.075 | 0.94 | 1.99
2_3 | 42.51 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 241.43 | 0.51 | 2.5
3_4 | 42.64 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 158.62 | 0.33 | 2.84
0_5 | 42.49 | 5 | 10.8139 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 459.484 | 0.97 | 0.97
5_6 | 42.19 | 4 | 9.1288 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 385.145 | 0.81 | 1.79
6_7 | 39.26 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 222.972 | 0.47 | 2.27
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: