## CAIDAS CT 10
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 10 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 10 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 39.41 | 5 | 10.8139 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 426.177 | 0.98 | 0.98
1_2 | 41.82 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 381.767 | 0.88 | 1.87
2_3 | 41.11 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 305.858 | 0.7 | 2.58
0_4 | 40.01 | 6 | 12.1967 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 487.99 | 1.13 | 1.13
4_5 | 39.5 | 5 | 10.8139 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 427.151 | 0.99 | 2.12
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: