## CAIDAS CT 08
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 08 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 08 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 50.85 | 7 | 13.7777 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 700.6 | 1.62 | 1.62
1_2 | 42.49 | 6 | 12.1967 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 518.238 | 1.2 | 2.82
2_3 | 48.53 | 5 | 10.8139 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 524.801 | 1.21 | 4.04
0_4 | 41.93 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 238.136 | 0.55 | 0.55
0_5 | 51.65 | 5 | 10.8139 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 558.54 | 1.29 | 1.29
5_6 | 56.18 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 512.857 | 1.18 | 2.48
6_7 | 48.1 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 273.178 | 0.63 | 3.11
7_8 | 47.45 | 0 | 0 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 0 | 0 | 3.11
8_9 | 53.64 | 0 | 0 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 0 | 0 | 3.11
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: