## CAIDAS CT 19
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 19 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 19 - 37.5 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 71.08 | 14 | 24 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 1705.92 | 2.99 | 2.99
1_2 | 70.84 | 5 | 10.8139 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 766.06 | 1.34 | 4.33
0_3 | 68.03 | 8 | 15.1836 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 1032.94 | 1.81 | 1.81
3_4 | 73.83 | 5 | 10.8139 | AS2X3/0(1/0) |  | 570 | 798.394 | 1.4 | 3.21
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: