## CAIDAS CT 03
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 03 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 03 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 24.48 | 5 | 10.8139 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 264.725 | 0.61 | 0.61
1_2 | 13.76 | 1 | 3.72 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 51.1872 | 0.11 | 0.73
1_3 | 36.77 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 273.568 | 0.63 | 1.24
3_4 | 48.74 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 276.813 | 0.64 | 1.89
4_5 | 46.06 | 1 | 3.72 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 171.343 | 0.39 | 2.28
1_6 | 27.1 | 1 | 3.72 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 100.812 | 0.23 | 0.84
0_7 | 51.51 | 6 | 12.1967 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 628.253 | 1.45 | 1.45
7_8 | 55.14 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 410.241 | 0.95 | 2.4
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: