## CAIDAS CT 07
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 07 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 07 - 15 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 58.01 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 529.563 | 1.22 | 1.22
1_2 | 42.8 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 390.714 | 0.9 | 2.13
2_3 | 42.73 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 317.911 | 0.73 | 2.87
0_4 | 38.4 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 285.696 | 0.66 | 0.66
4_5 | 40.25 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 228.595 | 0.53 | 1.19
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: