## CAIDAS CT 25
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 25 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 25 - 50 kVA - 3f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 22.09 | 16 | 27.0545 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 597.634 | 0.7 | 0.7
1_2 | 30.93 | 5 | 10.8139 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 334.475 | 0.39 | 1.09
2_3 | 39.99 | 3 | 7.44 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 297.525 | 0.35 | 1.44
1_4 | 9.066 | 0 | 0 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 0 | 0 | 0.7
1_5 | 12.9 | 11 | 19.5789 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 252.568 | 0.29 | 1
5_6 | 55.97 | 6 | 12.1967 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 682.65 | 0.8 | 1.8
6_7 | 61.72 | 2 | 5.6794 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 350.531 | 0.41 | 2.21
0_8 | 18.37 | 22 | 35.7379 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 656.506 | 0.77 | 0.77
8_9 | 3.144 | 9 | 16.6567 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 52.3687 | 0.06 | 0.83
9_10 | 23.62 | 9 | 16.6567 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 393.431 | 0.46 | 1.29
10_11 | 40.22 | 9 | 16.6567 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 669.933 | 0.78 | 2.08
11_12 | 43.76 | 6 | 12.1967 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 533.728 | 0.62 | 2.71
12_13 | 45.84 | 1 | 3.72 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 170.524 | 0.2 | 2.91
8_14 | 51.18 | 9 | 16.6567 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 852.49 | 1 | 1.77
14_15 | 45.19 | 9 | 16.6567 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 752.717 | 0.88 | 2.66
15_16 | 45.74 | 6 | 12.1967 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 557.878 | 0.65 | 3.31
16_17 | 46.78 | 3 | 7.44 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 348.043 | 0.4 | 3.72
8_18 | 5.717 | 4 | 9.1288 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 52.1895 | 0.06 | 0.83
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: