## CAIDAS CT 30
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 30 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 30 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 40 | 5 | 10.8139 | AS1X50-PREN-TRIP |  | 390 | 432.558 | 1.1 | 1.1
1_2 | 39.99 | 2 | 5.6794 | AS1X50-PREN-TRIP |  | 390 | 227.118 | 0.58 | 1.69
0_3 | 39.99 | 3 | 7.44 | AS1X50-PREN-TRIP |  | 390 | 297.525 | 0.76 | 0.76
3_4 | 40 | 2 | 5.6794 | AS1X50-PREN-TRIP |  | 390 | 227.175 | 0.58 | 1.34
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: