## CAIDAS CT 27
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 27 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 27 - 25 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 39.2 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 357.85 | 0.83 | 0.83
1_2 | 36.41 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 206.786 | 0.47 | 1.31
0_3 | 40.74 | 5 | 10.8139 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 440.56 | 1.02 | 1.02
3_4 | 57.3 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 426.312 | 0.98 | 2.01
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: