## CAIDAS CT 14
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CAIDAS CT 14 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT 14 - 37.5 kVA - 1f
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 44.81 | 8 | 15.1836 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 680.38 | 1.44 | 1.44
1_2 | 42.31 | 6 | 12.1967 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 516.043 | 1.09 | 2.54
2_3 | 42.7 | 3 | 7.44 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 317.688 | 0.67 | 3.22
3_4 | 41.4 | 0 | 0 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 0 | 0 | 3.22
0_5 | 43.09 | 6 | 12.1967 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 525.556 | 1.11 | 1.11
5_6 | 39.2 | 4 | 9.1288 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 357.85 | 0.76 | 1.87
6_7 | 42.58 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 241.828 | 0.51 | 2.39
7_8 | 42.8 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 159.216 | 0.33 | 2.73
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: