## reg-36-8a
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36-8A |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | ct-8a - 37.5 kva
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 38.97 | 11 | 19.5789 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 762.991 | 1.62 | 1.62
1_2 | 39.11 | 5 | 10.8139 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 422.933 | 0.89 | 2.52
0_3 | 38.62 | 12 | 21.1563 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 817.06 | 1.73 | 1.73
3_4 | 48.29 | 7 | 13.7777 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 665.328 | 1.41 | 3.15
4_5 | 50.5 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 187.86 | 0.39 | 3.55
REALIZO: e r t |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: