## reg-36d-3
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-3 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-3 - 37.5 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 9.44 | 18 | 30.0269 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 283.453 | 0.6 | 0.6
1_2 | 28.52 | 6 | 12.1967 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 347.85 | 0.74 | 1.34
2_3 | 40.75 | 6 | 12.1967 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 497.016 | 1.05 | 2.4
3_4 | 38.67 | 6 | 12.1967 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 471.647 | 1 | 3.4
4_5 | 39.72 | 3 | 7.44 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 295.516 | 0.62 | 4.03
1_6 | 8.445 | 0 | 0 | AS2X2/0(1/0) |  | 470 | 0 | 0 | 0.6
1_7 | 30.86 | 12 | 21.1563 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 652.886 | 1.38 | 1.99
7_8 | 25.61 | 7 | 13.7777 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 352.848 | 0.75 | 2.74
0_9 | 45.28 | 8 | 15.1836 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 687.516 | 1.46 | 1.46
9_10 | 40.69 | 6 | 12.1967 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 496.284 | 1.05 | 2.51
REALIZO: E R T |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: