## reg-36d-6
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-6 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION:
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C | ct-6 - 37.5
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 27.97 | 10 | 18.1463 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 507.553 | 1.07 | 1.07
0_2 | 29.19 | 18 | 30.0269 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 876.485 | 1.86 | 1.86
2_3 | 29.79 | 16 | 27.0545 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 805.954 | 1.71 | 3.57
3_4 | 7.394 | 11 | 19.5789 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 144.766 | 0.3 | 3.88
4_5 | 31.94 | 7 | 13.7777 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 440.062 | 0.93 | 4.82
3_6 | 14.53 | 3 | 7.44 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 108.103 | 0.23 | 3.8
REALIZO: E R T |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: