## reg-36d-4
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-4 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION:
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 46.8 | 7 | 13.7777 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 644.8 | 1.37 | 1.37
1_2 | 38.81 | 5 | 10.8139 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 419.689 | 0.89 | 2.26
2_3 | 41.23 | 4 | 9.1288 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 376.381 | 0.8 | 3.06
3_4 | 31.1 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 176.629 | 0.37 | 3.44
0_5 | 43.12 | 14 | 24 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 1034.88 | 2.2 | 2.2
5_6 | 33.47 | 9 | 16.6567 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 557.5 | 1.18 | 3.38
6_7 | 47.27 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 175.844 | 0.37 | 3.76
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: