## reg-36d-6a
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-6A |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-6A - 37.5 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 36.25 | 7 | 13.7777 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 499.444 | 1.15 | 1.15
1_2 | 40.08 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 298.195 | 0.69 | 1.85
0_3 | 39.51 | 12 | 21.1563 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 835.889 | 1.93 | 1.93
3_4 | 42.42 | 6 | 12.1967 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 517.384 | 1.2 | 3.13
REALIZO: E R T |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: