## reg-36d-5
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-5 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-5 - 25 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 16.98 | 7 | 13.7777 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 233.946 | 0.49 | 0.49
1_2 | 12.56 | 4 | 9.1288 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 114.658 | 0.24 | 0.74
2_3 | 34.61 | 4 | 9.1288 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 315.948 | 0.67 | 1.41
3_4 | 21.03 | 3 | 7.44 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 156.463 | 0.33 | 1.74
4_5 | 40.99 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 232.798 | 0.49 | 2.24
1_6 | 10.68 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 39.7296 | 0.08 | 0.58
1_7 | 27.62 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 156.864 | 0.33 | 0.83
0_8 | 36.45 | 5 | 10.8139 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 394.168 | 0.83 | 0.83
8_9 | 32.78 | 4 | 9.1288 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 299.243 | 0.63 | 1.47
9_10 | 11.8 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 67.0167 | 0.14 | 1.61
10_11 | 36.35 | 0 | 0 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 0 | 0 | 1.61
REALIZO: E R T |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: