## reg-36d-2
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-2 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-02-50 KVA-3F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 41.12 | 15 | 25.4794 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 1047.71 | 1.23 | 1.23
1_2 | 2.263 | 9 | 16.6567 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 37.6941 | 0.04 | 1.27
2_3 | 41.14 | 8 | 15.1836 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 624.656 | 0.73 | 2.01
3_4 | 26.5 | 4 | 9.1288 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 241.914 | 0.28 | 2.29
4_5 | 36.08 | 3 | 7.44 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 268.435 | 0.31 | 2.61
0_6 | 35.87 | 25 | 39.9141 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 1431.72 | 1.68 | 1.68
6_7 | 10.45 | 25 | 39.9141 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 417.103 | 0.49 | 2.17
7_8 | 40.83 | 9 | 16.6567 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 680.093 | 0.8 | 2.97
7_9 | 33.56 | 8 | 15.1836 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 509.564 | 0.59 | 2.77
REALIZO: E R T |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: