## reg-36d-39c
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-39C |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | cte-9c - 25 kva
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 43.61 | 9 | 16.6567 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 726.399 | 1.54 | 1.54
1_2 | 53.73 | 6 | 12.1967 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 655.329 | 1.39 | 2.93
2_3 | 54.24 | 0 | 0 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 0 | 0 | 2.93
0_4 | 39.46 | 3 | 7.44 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 293.582 | 0.62 | 0.62
4_5 | 41.91 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 238.023 | 0.5 | 1.13
REALIZO: e r t |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: