## reg-36d-7a
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-7A |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | cte-37.5 kva
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 33.97 | 7 | 13.7777 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 468.031 | 0.99 | 0.99
1_2 | 32.72 | 5 | 10.8139 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 353.832 | 0.75 | 1.74
2_3 | 38.29 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 217.463 | 0.46 | 2.21
3_4 | 32.66 | 1 | 3.72 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 121.495 | 0.25 | 2.46
0_5 | 23.63 | 10 | 18.1463 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 428.798 | 0.91 | 0.91
5_6 | 43.05 | 8 | 15.1836 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 653.657 | 1.39 | 2.3
6_7 | 46.23 | 6 | 12.1967 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 563.854 | 1.19 | 3.5
7_8 | 49.44 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(1/0)+4 |  | 470 | 280.789 | 0.59 | 4.1
REALIZO: e r t |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: