## reg-36d-2
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-2 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-01 - 45 KVA-3F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 2.705 | 2 | 5.6794 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 15.3627 | 0.02 | 0
1_2 | 52.76 | 2 | 5.6794 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 299.644 | 0.42 | 0.44
2_3 | 2.915 | 2 | 5.6794 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 16.5554 | 0.02 | 0.46
0_4 | 60.36 | 14 | 24 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 1448.64 | 2.04 | 2.04
4_5 | 49.86 | 6 | 12.1967 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 608.128 | 0.85 | 2.89
5_6 | 48.52 | 2 | 5.6794 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 275.563 | 0.38 | 3.28
REALIZO: E R T |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: