## reg-36d-e11
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-E11 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | cte-11 - 25 kva
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 39.98 | 9 | 16.6567 | AS2X2/0(2) |  | 470 | 665.935 | 1.41 | 1.41
1_2 | 39.94 | 5 | 10.8139 | AS2X2/0(2) |  | 470 | 431.909 | 0.91 | 2.33
2_3 | 40.17 | 4 | 9.1288 | AS2X2/0(2) |  | 470 | 366.705 | 0.78 | 3.11
0_4 | 40 | 9 | 16.6567 | AS2X2/0(2) |  | 470 | 666.268 | 1.41 | 1.41
4_5 | 39.88 | 8 | 15.1836 | AS2X2/0(2) |  | 470 | 605.524 | 1.28 | 2.7
5_6 | 40.29 | 2 | 5.6794 | AS2X2/0(2) |  | 470 | 228.822 | 0.48 | 3.19
REALIZO: e r t |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: