## reg-36d-e8b
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-E8B |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | cte-25 kva
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 14.17 | 11 | 19.5789 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 277.433 | 0.64 | 0.64
1_2 | 29.97 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 222.976 | 0.51 | 1.16
2_3 | 32.74 | 1 | 3.72 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 121.792 | 0.28 | 1.44
1_4 | 8.167 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 46.3835 | 0.1 | 0.75
1_5 | 40.1 | 6 | 12.1967 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 489.088 | 1.13 | 1.77
0_6 | 19.21 | 7 | 13.7777 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 264.671 | 0.61 | 0.61
6_7 | 7.817 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 0.61
6_8 | 14.47 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 107.656 | 0.24 | 0.86
8_9 | 37.8 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 214.68 | 0.49 | 1.36
6_10 | 22.06 | 4 | 9.1288 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 201.382 | 0.46 | 1.08
10_11 | 10.53 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 78.3432 | 0.18 | 1.26
11_12 | 35.83 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 266.575 | 0.61 | 1.88
12_13 | 36.67 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 208.263 | 0.48 | 2.36
REALIZO: e r t |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: