## reg-36d-e9a
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-E9A |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | cte-9a - 37.5 kva
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 9.346 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 69.5342 | 0.16 | 0.16
1_2 | 33.17 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 246.784 | 0.57 | 0.73
2_3 | 33.08 | 2 | 5.6794 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 187.874 | 0.43 | 1.16
0_4 | 27.49 | 9 | 16.6567 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 457.893 | 1.06 | 1.06
4_5 | 50.6 | 7 | 13.7777 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 697.155 | 1.61 | 2.67
5_6 | 47.13 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 350.647 | 0.81 | 3.49
0_7 | 32.93 | 9 | 16.6567 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 548.505 | 1.27 | 1.27
7_8 | 44.22 | 5 | 10.8139 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 478.193 | 1.1 | 2.38
8_9 | 36.76 | 3 | 7.44 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 273.494 | 0.63 | 3.01
REALIZO: e r t |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: