## reg-36d-e3a
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-E3A |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-3A - 50 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 32.07 | 20 | 32.7753 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1051.1 | 1.84 | 1.84
1_2 | 34.22 | 15 | 25.4794 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 871.906 | 1.52 | 3.37
2_3 | 29.78 | 11 | 19.5789 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 583.061 | 1.02 | 4.39
3_4 | 31.12 | 5 | 10.8139 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 336.53 | 0.59 | 4.98
0_5 | 33.35 | 9 | 16.6567 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 555.501 | 0.97 | 0.97
5_6 | 35.76 | 6 | 12.1967 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 436.154 | 0.76 | 1.73
6_7 | 28.87 | 3 | 7.44 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 214.792 | 0.37 | 2.11
REALIZO: E R T |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: