## reg-36d-e5b
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D-E5B |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | cte-5b - 25 kva
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 24.17 | 4 | 9.1288 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 220.643 | 0.46 | 0.46
1_2 | 2.77 | 3 | 7.44 | AA2X2/0(2) |  | 710 | 20.6088 | 0.02 | 0.49
2_3 | 31.29 | 3 | 7.44 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 232.797 | 0.49 | 0.99
0_4 | 27.6 | 14 | 24 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 662.4 | 1.4 | 1.4
4_5 | 24.12 | 10 | 18.1463 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 437.689 | 0.93 | 2.34
5_6 | 16.44 | 6 | 12.1967 | AS2X2/0(2)+4 |  | 470 | 200.514 | 0.42 | 2.76
REALIZO: E R T |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: