## reg-36d_1
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D_1 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-01-50 KVA-3F
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 2.977 | 13 | 22.5981 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 67.2746 | 0.09 | 0
1_2 | 28.95 | 11 | 19.5789 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 566.81 | 0.79 | 0.89
2_3 | 16.95 | 3 | 7.44 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 126.108 | 0.17 | 1.07
3_4 | 34.85 | 2 | 5.6794 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 197.926 | 0.27 | 1.34
2_5 | 33.31 | 7 | 13.7777 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 458.937 | 0.64 | 1.53
5_6 | 37 | 3 | 7.44 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 275.28 | 0.38 | 1.92
0_7 | 34.69 | 16 | 27.0545 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 938.522 | 1.32 | 1.32
7_8 | 10.05 | 10 | 18.1463 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 182.37 | 0.25 | 1.57
8_9 | 34.26 | 10 | 18.1463 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 621.693 | 0.87 | 2.45
9_10 | 35.6 | 7 | 13.7777 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 490.488 | 0.69 | 3.14
10_11 | 42.23 | 5 | 10.8139 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 456.673 | 0.64 | 3.78
7_12 | 18.46 | 6 | 12.1967 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 225.151 | 0.31 | 1.63
12_13 | 15.18 | 5 | 10.8139 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 164.155 | 0.23 | 1.87
13_14 | 27.22 | 5 | 10.8139 | AS1X70-PREN-CUAD |  | 710 | 294.355 | 0.41 | 2.28
14_15 | 30.75 | 3 | 7.44 | AS1X70-PREN-CUAD |  | 710 | 228.78 | 0.32 | 2.6
REALIZO: E R T |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: