## reg-36d_e2
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | REG-36D_E2 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | Cte-2-25 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.72
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 52.19 | 5 | 10.8139 | AS1X70-PREN-TRIP |  | 470 | 564.38 | 1.2 | 1.2
1_2 | 53.95 | 3 | 7.44 | AS1X70-PREN-TRIP |  | 470 | 401.388 | 0.85 | 2.05
0_3 | 58.25 | 9 | 16.6567 | AS1X70-PREN-TRIP |  | 470 | 970.253 | 2.06 | 2.06
3_4 | 47.78 | 7 | 13.7777 | AS1X70-PREN-TRIP |  | 470 | 658.302 | 1.4 | 3.46
4_5 | 28.58 | 5 | 10.8139 | AS1X70-PREN-TRIP |  | 470 | 309.062 | 0.65 | 4.12
5_6 | 28.93 | 4 | 9.1288 | AS1X70-PREN-TRIP |  | 470 | 264.097 | 0.56 | 4.68
REALIZO: E R T |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: