## CT-01
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 1 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 15 KVA_CT-1A
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 37.29 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 0
0_2 | 32.38 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 585.999 | 1.02 | 1.02
2_3 | 54.72 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 309.94 | 0.54 | 1.57
3_4 | 50.44 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 285.698 | 0.5 | 2.07
4_5 | 60.44 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 342.339 | 0.6 | 2.67
2_6 | 52.56 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 566.853 | 0.99 | 2.02
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 1 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 25 KVA_CT-1B
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 57.64 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1125.49 | 1.97 | 1.97
1_2 | 53.8 | 3 | 7.42 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 399.196 | 0.7 | 2.67
0_3 | 20.95 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 190.734 | 0.33 | 0.33
3_4 | 54.64 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 497.458 | 0.87 | 1.2
4_5 | 53.55 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 1.2
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P

## CT-02
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 2 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 25 KVA - Cte-22237
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 45.75 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 493.408 | 0.86 | 0.86
1_2 | 44 | 3 | 7.42 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 326.48 | 0.57 | 1.43
0_3 | 38.93 | 3 | 7.42 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 288.86 | 0.5 | 0.5
REALIZO: T 1 |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 2 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 25 KVA - Cte-60001655
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 51.61 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 292.325 | 0.51 | 0.51
0_2 | 45.91 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 558.446 | 0.97 | 0.97
2_3 | 48.21 | 3 | 7.42 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 357.718 | 0.62 | 1.6
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P

## CT-03
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 3 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 25 KVA_CT-03
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 43 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 243.557 | 0.42 | 0.42
1_2 | 47.12 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 266.893 | 0.46 | 0.89
2_3 | 35.62 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 201.756 | 0.35 | 1.24
3_4 | 45.61 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 258.34 | 0.45 | 1.7
0_5 | 36.87 | 18 | 29.9461 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1104.11 | 1.93 | 1.93
5_6 | 46.03 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 898.796 | 1.57 | 3.51
6_7 | 50.5 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 838.902 | 1.47 | 4.98
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P

## CT-04
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 4 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 37.5 KVA_CT-04
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 54.92 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1072.38 | 1.88 | 1.88
1_2 | 40.88 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 497.261 | 0.87 | 2.75
2_3 | 22.77 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 207.304 | 0.36 | 3.11
3_4 | 48.42 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 274.256 | 0.48 | 3.59
0_5 | 49.71 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 970.653 | 1.7 | 1.7
5_6 | 18.48 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 199.304 | 0.34 | 2.05
6_7 | 16.24 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 175.146 | 0.3 | 2.35
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P

## CT-05
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 5 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 50 KVA_CT-05
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 21.7 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 234.031 | 0.41 | 0.41
1_2 | 42.3 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 456.2 | 0.8 | 1.21
2_3 | 43.4 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 395.126 | 0.69 | 1.9
0_4 | 52.97 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1034.3 | 1.81 | 1.81
4_5 | 41.34 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 626.005 | 1.09 | 2.91
0_6 | 51.11 | 17 | 28.5384 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1458.6 | 2.55 | 2.55
6_7 | 41.49 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 689.229 | 1.2 | 3.76
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P

## CT-06
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 6 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 37.5 KVA_CT-06
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 49.41 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 532.881 | 0.93 | 0.93
1_2 | 43.46 | 3 | 7.42 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 322.473 | 0.56 | 1.5
0_3 | 46.22 | 21 | 34.171 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1579.38 | 2.77 | 2.77
3_4 | 37.89 | 17 | 28.5384 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1081.32 | 1.89 | 4.66
4_5 | 42.41 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 515.872 | 0.9 | 5.57
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P

## CT-07
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 7 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 25 KVA_CT-7A
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 46.27 | 3 | 7.42 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 343.323 | 0.6 | 0.6
0_2 | 40.13 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 488.138 | 0.85 | 0.85
2_3 | 42.37 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 385.748 | 0.67 | 1.53
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 7 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 37.5 KVA_CT-7B
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 11.38 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 172.325 | 0.3 | 0.3
1_2 | 39.62 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 481.935 | 0.84 | 1.14
2_3 | 38.81 | 1 | 3.71 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 143.985 | 0.25 | 1.4
3_4 | 37.07 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 1.4
0_5 | 29.26 | 1 | 3.71 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 108.554 | 0.19 | 0.19
5_6 | 16.31 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 0.19
6_7 | 33.67 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 0.19
7_8 | 31.26 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 0.19
0_9 | 48.08 | 17 | 28.5384 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1372.12 | 2.4 | 2.4
9_10 | 12.14 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 201.668 | 0.35 | 2.76
10_11 | 50.4 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 837.241 | 1.46 | 4.22
11_12 | 49.42 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 601.141 | 1.05 | 5.28
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P

## CT-08
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 8 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 25 KVA_CT-8A
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 42.75 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 242.141 | 0.42 | 0.42
1_2 | 37.43 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 212.008 | 0.37 | 0.79
2_3 | 5.612 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 0.79
3_4 | 19.72 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 0.79
3_5 | 20.2 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 0.79
3_6 | 9.799 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 0.79
0_7 | 47.14 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 853.119 | 1.49 | 1.49
7_8 | 54.71 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 908.839 | 1.59 | 3.09
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 8 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 15 KVA_CT-8B
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 42.99 | 3 | 7.42 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 318.985 | 0.55 | 0.55
1_2 | 43.71 | 1 | 3.71 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 162.164 | 0.28 | 0.84
0_3 | 41.12 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 232.908 | 0.4 | 0.4
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 8 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 25 KVA_CT-8C
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 23.52 | 15 | 25.4109 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 597.665 | 1.04 | 1.04
1_2 | 24.75 | 15 | 25.4109 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 628.921 | 1.1 | 2.15
2_3 | 28.19 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 594.795 | 1.04 | 3.19
3_4 | 41.56 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 448.219 | 0.78 | 3.98
0_5 | 26.72 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 288.172 | 0.5 | 0.5
5_6 | 39.57 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 426.757 | 0.74 | 1.25
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P

## CT-09
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 9 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 37.5 KVA_CT-09
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 24.59 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 554.194 | 0.97 | 0.97
1_2 | 23.25 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 282.811 | 0.49 | 1.46
2_3 | 49.54 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 602.601 | 1.05 | 2.52
3_4 | 44.13 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 249.957 | 0.43 | 2.96
0_5 | 23.17 | 10 | 18.0975 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 419.32 | 0.73 | 0.73
5_6 | 30.89 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 375.743 | 0.65 | 1.39
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P

## CT-10
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 10 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 37.5 KVA_CT-10A
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 41.28 | 16 | 26.9818 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1113.8 | 1.95 | 1.95
0_2 | 36.38 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 767.6 | 1.34 | 1.34
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 10 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 37.5 KVA_CT-10B
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 47.41 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 576.692 | 1.01 | 1.01
0_2 | 16.49 | 25 | 39.8068 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 656.415 | 1.15 | 1.15
2_3 | 1.544 | 25 | 39.8068 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 61.4618 | 0.1 | 1.25
3_4 | 13.64 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 147.105 | 0.25 | 1.51
4_5 | 31.26 | 5 | 10.7848 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 337.135 | 0.59 | 2.1
3_6 | 22.74 | 14 | 23.9354 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 544.292 | 0.95 | 2.21
3_7 | 32.09 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 390.34 | 0.68 | 1.94
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P

## CT-11
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-11 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT- 37.5 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 11
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 34 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 192.58 | 0.33 | 0.33
1_2 | 34.71 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 196.601 | 0.34 | 0.68
0_3 | 4.247 | 24 | 38.5454 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 163.702 | 0.28 | 0.28
3_4 | 10.17 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 92.5906 | 0.16 | 0.44
3_5 | 37.79 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 0.28
3_6 | 2.553 | 20 | 32.6872 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 83.4504 | 0.14 | 0.43
6_7 | 42.75 | 12 | 21.0995 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 902.004 | 1.58 | 2.01
7_8 | 51.81 | 1 | 3.71 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 192.215 | 0.33 | 2.35
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-11-47251 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe- 25 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 11
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X1/0(2)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 42.66 | 12 | 21.0995 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 900.105 | 2.08 | 2.08
0_2 | 43.34 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 0
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CT-12
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-12 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT- 25 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 12
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 61.33 | 15 | 25.4109 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1558.45 | 2.73 | 2.73
1_2 | 65.88 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 997.611 | 1.75 | 4.48
0_3 | 34.08 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 468.284 | 0.82 | 0.82
3_4 | 48.22 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 273.123 | 0.47 | 1.3
4_5 | 52.09 | 2 | 5.6641 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 295.044 | 0.51 | 1.81
4_6 | 44.46 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 1.3
6_7 | 32.94 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 1.3
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CT-13
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-13 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT- 50 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 13
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 31.76 | 15 | 25.4109 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 807.052 | 1.41 | 1.41
1_2 | 40.28 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 553.477 | 0.97 | 2.38
2_3 | 17.73 | 1 | 3.71 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 65.7783 | 0.11 | 2.5
3_4 | 47.31 | 1 | 3.71 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 175.52 | 0.3 | 2.81
4_5 | 30.87 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 2.81
0_6 | 26.8 | 21 | 34.171 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 915.784 | 1.6 | 1.6
6_7 | 30.46 | 14 | 23.9354 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 729.074 | 1.27 | 2.88
7_8 | 35.42 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 588.394 | 1.03 | 3.91
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-13-33335 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe- 25 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 13
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X1/0(2)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 40.35 | 4 | 9.1043 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 367.358 | 0.85 | 0.85
1_2 | 33.1 | 1 | 3.71 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 122.801 | 0.28 | 1.13
0_3 | 34.6 | 8 | 15.1428 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 523.942 | 1.21 | 1.21
3_4 | 34.74 | 6 | 12.1639 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 422.575 | 0.98 | 2.19
0_5 | 27.43 | 1 | 3.71 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 101.765 | 0.23 | 0.23
5_6 | 24.53 | 1 | 3.71 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 91.0063 | 0.21 | 0.44
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CT-14
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-14 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe- 15 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 14
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X1/0(2)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 45.78 | 6 | 12.1639 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 556.864 | 1.29 | 1.29
1_2 | 49.44 | 2 | 5.6641 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 280.034 | 0.64 | 1.94
0_3 | 43.69 | 13 | 22.5373 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 984.658 | 2.28 | 2.28
3_4 | 43.86 | 7 | 13.7407 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 602.668 | 1.39 | 3.68
4_5 | 44.96 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 3.68
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-14-41092 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe- 15 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 14
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X1/0(2)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 44.51 | 3 | 7.42 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 330.264 | 0.76 | 0.76
1_2 | 35.22 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 0.76
2_3 | 37.67 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 0.76
0_4 | 38.14 | 12 | 21.0995 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 804.735 | 1.86 | 1.86
4_5 | 74.9 | 4 | 9.1043 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 681.911 | 1.58 | 3.44
5_6 | 40.52 | 4 | 9.1043 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 368.906 | 0.85 | 4.3
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CT-15
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-15A |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT- 75 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | TRES | CIRCUITO No: |  | 15A
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 37.63 | 27 | 42.3305 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 1592.89 | 1.87 | 1.87
1_2 | 17.63 | 23 | 37 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 652.31 | 0.76 | 2.64
2_3 | 32.59 | 13 | 22.4766 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 732.513 | 0.86 | 3.5
3_4 | 40.73 | 12 | 21.0426 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 857.067 | 1 | 4.51
4_5 | 42.99 | 4 | 9.0798 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 390.338 | 0.45 | 4.97
2_6 | 10.51 | 6 | 12.1311 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 127.498 | 0.14 | 2.79
6_7 | 46.29 | 6 | 12.1311 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 561.55 | 0.66 | 3.45
2_8 | 22.39 | 4 | 9.0798 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 203.295 | 0.23 | 2.88
8_9 | 38.55 | 3 | 7.4 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 285.27 | 0.33 | 3.21
0_10 | 19.86 | 37 | 55.6504 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 1105.21 | 1.3 | 1.3
10_11 | 24.54 | 0 | 0 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 0 | 0 | 1.3
11_12 | 2.649 | 0 | 0 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 0 | 0 | 1.3
10_13 | 24.6 | 31 | 47.5933 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 1170.79 | 1.37 | 2.67
13_14 | 42.89 | 19 | 31.2444 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 1340.07 | 1.57 | 4.25
14_15 | 16.64 | 10 | 18.0487 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 300.331 | 0.35 | 4.6
15_16 | 21.27 | 10 | 18.0487 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 383.897 | 0.45 | 5.05
16_17 | 38.47 | 7 | 13.7037 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 527.181 | 0.62 | 5.67
10_18 | 14.81 | 6 | 12.1311 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 179.662 | 0.21 | 1.51
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-15B |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT- 50 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | TRES | CIRCUITO No: |  | 15B
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 17.56 | 20 | 32.6872 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 573.987 | 0.97 | 0.97
1_2 | 18.07 | 7 | 13.7407 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 248.295 | 0.42 | 1.39
1_3 | 18.61 | 5 | 10.7848 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 200.706 | 0.34 | 1.31
3_4 | 35.31 | 2 | 5.6641 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 200 | 0.33 | 1.65
1_5 | 15.13 | 8 | 15.1428 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 229.111 | 0.38 | 1.36
0_6 | 48 | 15 | 25.4109 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 1219.72 | 2.06 | 2.06
6_7 | 20.33 | 10 | 18.0975 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 367.923 | 0.62 | 2.69
7_8 | 13.87 | 3 | 7.42 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 102.915 | 0.17 | 2.86
7_9 | 4.799 | 7 | 13.7407 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 65.9418 | 0.15 | 2.84
9_10 | 14.76 | 7 | 13.7407 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 202.813 | 0.34 | 3.18
9_11 | 17.38 | 0 | 0 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 0 | 0 | 2.84
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-15C |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT- 30 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | TRES | CIRCUITO No: |  | 15C
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS3X1/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 46.87 | 25 | 39.8068 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 1865.74 | 3.16 | 3.16
1_2 | 42.36 | 14 | 23.9354 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 1013.9 | 1.71 | 4.88
0_3 | 35.16 | 5 | 10.7848 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 379.196 | 0.64 | 0.64
3_4 | 39.47 | 1 | 3.71 | AS3X1/0(2/0)+4 |  | 590 | 146.433 | 0.24 | 0.89
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-15-33336 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe- 100 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | TRES | CIRCUITO No: |  | 15
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS3X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 31.68 | 30 | 46.375 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 1469.16 | 1.72 | 1.72
1_2 | 12.74 | 1 | 3.71 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 47.2654 | 0.05 | 1.78
1_3 | 13.69 | 11 | 19.5263 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 267.315 | 0.31 | 2.04
1_4 | 17.57 | 18 | 29.9461 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 526.154 | 0.61 | 2.34
4_5 | 39.62 | 14 | 23.9354 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 948.323 | 1.11 | 3.46
5_6 | 20.03 | 4 | 9.1043 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 182.359 | 0.21 | 3.67
0_7 | 33.58 | 42 | 62.8306 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 2109.85 | 2.48 | 2.48
7_8 | 3.383 | 40 | 60.0809 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 203.253 | 0.23 | 2.72
8_9 | 40.97 | 7 | 13.7407 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 562.958 | 0.66 | 3.38
8_10 | 21.81 | 11 | 19.5263 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 425.868 | 0.5 | 3.22
8_11 | 17.21 | 22 | 35.6419 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 613.397 | 0.72 | 3.44
11_12 | 29.7 | 15 | 25.4109 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 754.705 | 0.88 | 4.33
12_13 | 23.17 | 6 | 12.1639 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 281.838 | 0.33 | 4.66
13_14 | 23.25 | 0 | 0 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 0 | 0 | 4.66
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CT-16
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-16 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-37.5 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 16
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 51.8 | 9 | 16.6119 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 860.498 | 1.5 | 1.5
1_2 | 39.44 | 3 | 7.42 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 292.644 | 0.51 | 2.02
0_3 | 46.84 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 569.758 | 0.99 | 0.99
3_4 | 49.34 | 1 | 3.71 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 183.051 | 0.32 | 1.32
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-16-28708 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe-30 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | TRES | CIRCUITO No: |  | 16
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS3X3/0(1/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 2.817 | 4 | 9.1043 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 25.6467 | 0.03 | 0
1_2 | 40.9 | 4 | 9.1043 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 372.365 | 0.43 | 0.46
0_3 | 33.17 | 19 | 31.3288 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 1039.17 | 1.22 | 1.22
3_4 | 40.15 | 4 | 9.1043 | AS3X3/0(1/0)+4 |  | 850 | 365.537 | 0.43 | 1.65
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CT-17A
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-17A |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-30 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | TRES | CIRCUITO No: |  | 17
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS3X2/0(1/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 44.49 | 6 | 12.1639 | AS3X1/0(2)+4 |  | 590 | 541.173 | 0.91 | 0.91
1_2 | 41.22 | 3 | 7.42 | AS3X1/0(2)+4 |  | 590 | 305.852 | 0.51 | 1.43
2_3 | 41.05 | 3 | 7.42 | AS3X1/0(2)+4 |  | 590 | 304.591 | 0.51 | 1.95
3_4 | 39.54 | 3 | 7.42 | AS3X1/0(2)+4 |  | 590 | 293.386 | 0.49 | 2.44
0_5 | 35.94 | 12 | 21.0995 | AS3X1/0(2)+4 |  | 590 | 758.316 | 1.28 | 1.28
5_6 | 5.391 | 4 | 9.1043 | AS3X1/0(2)+4 |  | 590 | 49.0812 | 0.08 | 1.36
5_7 | 29.85 | 5 | 10.7848 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 321.928 | 0.45 | 1.73
5_8 | 8.691 | 3 | 7.42 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 64.4872 | 0.09 | 1.37
8_9 | 37.5 | 2 | 5.6641 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 212.404 | 0.29 | 1.67
9_10 | 2.605 | 2 | 5.6641 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 14.755 | 0.02 | 1.69
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-17B |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-50 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | TRES | CIRCUITO No: |  | 17
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS3X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 39.34 | 22 | 35.6419 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 1402.15 | 1.64 | 1.64
1_2 | 41.58 | 13 | 22.5373 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 937.104 | 1.1 | 2.75
2_3 | 43.54 | 8 | 15.1428 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 659.32 | 0.77 | 3.52
0_4 | 46.96 | 12 | 21.0995 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 990.833 | 1.16 | 1.16
4_5 | 39.49 | 5 | 10.7848 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 425.895 | 0.5 | 1.66
5_6 | 42.85 | 5 | 10.7848 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 462.132 | 0.54 | 2.21
6_7 | 42.95 | 4 | 9.1043 | AS3X3/0(2/0)+4 |  | 850 | 391.029 | 0.46 | 2.67
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-17-33709 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe-30 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | TRES | CIRCUITO No: |  | 17
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 38.51 | 8 | 15.1428 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 583.151 | 0.82 | 0.82
1_2 | 24.34 | 6 | 12.1639 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 296.07 | 0.68 | 1.5
2_3 | 42.28 | 6 | 12.1639 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 514.291 | 1.19 | 2.7
3_4 | 40.74 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 2.7
1_5 | 14.75 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 0.82
1_6 | 5.271 | 2 | 5.6641 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 29.8555 | 0.04 | 0.86
0_7 | 41.17 | 11 | 19.5263 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 803.898 | 1.13 | 1.13
7_8 | 26.28 | 0 | 0 | AS3X1/0(2)+4 |  | 590 | 0 | 0 | 1.13
7_9 | 21.19 | 0 | 0 | AS3X1/0(2)+4 |  | 590 | 0 | 0 | 1.13
9_10 | 45.15 | 0 | 0 | AS3X1/0(2)+4 |  | 590 | 0 | 0 | 1.13
7_11 | 38.23 | 7 | 13.7407 | AS3X2/0(1/0)+4 |  | 710 | 525.308 | 0.73 | 1.87
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CT-18
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-18 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-50 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 19
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 44.8 | 23 | 37.1 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1662.08 | 2.91 | 2.91
1_2 | 43.85 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 988.264 | 1.73 | 4.64
0_3 | 44.83 | 25 | 39.8068 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1784.54 | 3.13 | 3.13
3_4 | 45.06 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 682.337 | 1.19 | 4.32
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CTE-18-44560 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe-37.5 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 19
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 49.88 | 14 | 23.9354 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1193.9 | 2.09 | 2.09
1_2 | 42.61 | 8 | 15.1428 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 645.237 | 1.13 | 3.22
0_3 | 47.82 | 13 | 22.5373 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1077.73 | 1.89 | 1.89
3_4 | 42.44 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 386.386 | 0.67 | 2.56
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CT-19
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT-19 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT-25 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | UNO | CIRCUITO No: |  | 20
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  | AS2X3/0(2/0)+4
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 55.26 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 759.313 | 1.33 | 1.33
1_2 | 44.18 | 6 | 12.1639 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 537.402 | 0.94 | 2.27
0_3 | 50.24 | 14 | 23.9354 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1202.51 | 2.1 | 2.1
3_4 | 54.75 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1069.06 | 1.87 | 3.98
0_5 | 32.98 | 7 | 13.7407 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 453.169 | 0.79 | 0.79
REALIZO: |  |  |  | REVISO: Ing. Edwin Paredes |  |  | APROBO: Ing. Fernando Pazmiño

## CT-20
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 20 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 50 KVA_CT-20
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 41.32 | 16 | 26.9818 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 1114.88 | 2.58 | 2.58
1_2 | 39.48 | 10 | 18.0975 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 714.491 | 1.65 | 4.24
2_3 | 38.3 | 4 | 9.1043 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 348.694 | 0.8 | 5.05
0_4 | 42.65 | 14 | 23.9354 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 1020.84 | 2.36 | 2.36
4_5 | 40.16 | 6 | 12.1639 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 488.503 | 1.13 | 3.5
5_6 | 27.16 | 5 | 10.7848 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 292.917 | 0.67 | 4.18
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P

## CT-21
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 21 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 25 KVA - Cte-24662
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 33.59 | 4 | 9.1043 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 305.813 | 0.7 | 0.7
1_2 | 43.52 | 2 | 5.6641 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 246.502 | 0.57 | 1.28
0_3 | 37.49 | 14 | 23.9354 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 897.341 | 2.08 | 2.08
3_4 | 33.79 | 9 | 16.6119 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 561.317 | 1.3 | 3.38
4_5 | 7.997 | 9 | 16.6119 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 132.845 | 0.3 | 3.69
5_6 | 44.01 | 0 | 0 | AS2X1/0(2)+4 |  | 431 | 0 | 0 | 3.69
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | PRIMARIO 55B - CIRCUITO 1 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | 25 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  | AÉREA |  | DMUp(KVA): |  |  | 3.71
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: | 1 | CIRCUITO No: |  |  | 1
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 5% |  | MATERIAL CONDUCTOR: |  |  | ASC - DESNUDO
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 57.64 | 11 | 19.5263 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 1125.49 | 1.97 | 1.97
1_2 | 53.8 | 3 | 7.42 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 399.196 | 0.7 | 2.67
0_3 | 20.95 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 190.734 | 0.33 | 0.33
3_4 | 54.64 | 4 | 9.1043 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 497.458 | 0.87 | 1.2
4_5 | 53.55 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0)+4 |  | 570 | 0 | 0 | 1.2
REALIZO: T Q |  |  |  | REVISO: E P |  |  | APROBO: F P