MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PRIMARIO 55B, PERTENECIENTE A LA SUBESTACIÓN SANGOLQUI, PARROQUIA SANGOLQUI

- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Cobertura y Localización.

| REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DEL PRIMARIO SANGOLQUI 55B |  |
| --- | --- |
| ZONA GEOGRÁFICA | 17 S |
| PROVINCIA | PICHINCHA |
| CANTÓN | RUMINAHUI |
| PARROQUIA | SANGOLQUI |
| SUPERFICIE APROXIMADA (Km2) | 7.84 |
| COORDENADA X | 778616.83 |
| COORDENADA Y | 9958091.23 |

Monto

La inversión total del proyecto es de USD $ 502,381.31 (QUINIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 31/100)

Tabla 2 Montos a invertir Zona Sur

| Descripción | Monto USD |
| --- | --- |
| MATERIALES REDES: | 154,490.49 |
| MANO DE OBRA: | 63867.36 |
| FISCALIZACIÓN | 30,057.09 |
| ACOMETIDAS Y MEDIDORES | 180,961.37 |
| SUBTOTAL | 429,376.30 |
| IVA | 51,525.16 |
| ADMINISTRACIÓN INTERNA | 21,469.35 |
| TOTAL: | 502,370.81 |

- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

## Descripción de la situación actual

| Tipo de red | Primaria | Medio Voltaje | # de Transformadores existentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Aérea y Subterránea | 1F2C, 3F3C | Trifásica y Monofásica | 29 |
| Voltaje | 22800 V |  | La identificación de los transformadores se indica en el ANEXO 1(Trafos sobrecargados 55B) |
| Potencia total en Transformadores |  |  | 685 kVA |
| Tipo de Conductor Existente |  |  | ASC – 2.48 km. MV ASC - 4.64 km. BV |
| ANTECEDENTES: |  |  |  |
| El PRIMARIO 55B, parte desde la Subestación SANGOLQUI, con una longitud de 11,74 km. Para atender a 3656 abonados residenciales monofásicos |  |  |  |

ANTECEDENTES:

La población a la que alimenta el PRIMARIO 55B, se encuentra ubicada en la Zona Valle de los Chillos en la parroquia de SANGOLQUI, el reforzamiento del mismo permitirá proveer de energía eléctrica de calidad a los moradores de la zona que este recorre al momento del ingreso de las cocinas de inducción, para esto se instalarán 29 nuevos centros de transformación, se reubicarán los CT´s existentes en los centros de carga, se reconfigurarán y fortalecerán las redes de M.V y B.V existentes y se cambiarán los medidores monofásicos por bifásicos para que sean los adecuados para atender el requerimiento de las cocinas de Inducción.

- LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Transformadores de Distribución

Se montarán centros de transformación nuevos monofásicos, con el propósito de satisfacer la demanda que se requerirá con el ingreso de las cocinas de Inducción, de los estudios realizados en el software ArcGIS se determinó los siguientes transformadores sobrecargados:

| TRANSFORMADORES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 10 | 2 |
| 15 | 12 |
| 25 | 10 |
| 37.5 | 2 |
| 30 | 2 |
| 100 | 1 |

"En la compra de materiales y equipos se considerarán transformadores de capacidades más altas para cambiarlos por transformadores existentes, que se sobrecargarían en el futuro, y los retirados, de menor capacidad, se instalarán de acuerdo a los sitios previstos originalmente en la justificación del proyecto"

Redes de Distribución

Las redes de M.V se construirán sobre postes de hormigón armado de 12 y 14 m. de longitud, según la topología del sector. Para el reforzamiento de la red se usarán cables ASC con calibres desde el #4/0 AWG hasta el 266 MCM.

Las redes de B.V se construirán sobre postes de 10m de longitud y en sobre los mismos postes por donde pasa la red de M.V, el conductor a usar es desnudo ASC con calibre #3/0 AWG, cumpliendo con los niveles de voltaje exigidos por el ente regulador.