MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PRIMARIO 57F, PERTENECIENTE A LA SUBESTACIÓN POMASQUI, PARROQUIA CALDERÓN

- DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Cobertura y Localización.

| REFORZAMIENTO DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DEL PRIMARIO POMASQUI 57F |  |
| --- | --- |
| ZONA GEOGRÁFICA | 17 S |
| PROVINCIA | PICHINCHA |
| CANTÓN | QUITO |
| PARROQUIA | CALDERÓN |
| SUPERFICIE APROXIMADA (Km2) | 4.04 km2 |
| COORDENADA X | 783019.16 |
| COORDENADA Y | 9989214.52 |

Monto

La inversión total del proyecto es de USD $ 254,942.08 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 08/100)

Tabla 2 Montos a invertir en el Primario

| Materiales de Distribución | 91,342.22 |
| --- | --- |
| Mano de Obra de Distribución | 22,838.28 |
| Gastos administrativos (administración ingeniería y estudios) | 10,895.19 |
| Fiscalización | 15,253.26 |
| Acometidas y Medidores | 88,469.88 |
| Iva | 26,148.44 |
| Total | 254,947.26 |

- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

## Descripción de la situación actual

| Tipo de red | Primaria | Medio Voltaje | # de Transformadores existentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Aérea | 1F2C, 3F3C | Monofásica | 12 |
| Voltaje | 22800 V |  | La identificación de los transformadores se indica en el ANEXO 1 |
| Potencia total en Transformadores |  |  | 462.5 kVA |
| Tipo de Conductor Existente |  |  | ASC – 2.81 km. BV |
| ANTECEDENTES: |  |  |  |
| El PRIMARIO 57F, parte desde la Subestación POMASQUI, con una longitud de 9,750m. Para atender a 5,898 Abonados, entre residenciales y comerciales. |  |  |  |

ANTECEDENTES:

La localidad a la que alimenta el PRIMARIO 57F, se encuentra ubicada en Carapungo, el reforzamiento del mismo permitirá mantener el servicio de energía eléctrica de calidad a los moradores de la zona que éste recorre al momento del ingreso de las cocinas de inducción, para esto se instalarán 16 nuevos centros de transformación, se reubicarán los CT´s existentes en los centros de carga, se reconfigurarán y fortalecerán las redes de M.V y B.V existentes y se cambiarán los medidores monofásicos por bifásicos para que sean los adecuados para atender el requerimiento de las cocinas de Inducción.

- LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Transformadores de Distribución

Se montarán centros de transformación nuevos monofásicos, con el propósito de satisfacer la demanda que se requerirá con el ingreso de las cocinas de Inducción, de los estudios realizados en el software ArcGIS se determinó los siguientes transformadores sobrecargados

Dando como resultado los siguientes transformadores:

| TRANSFORMADORES sobrecargados (kVA) | CANTIDAD |
| --- | --- |
| 10 | 1 |
| 15 | 1 |
| 25 | 1 |
| 37.5 | 3 |
| 50 | 6 |

"En la compra de materiales y equipos se considerarán transformadores de capacidades más altas para cambiarlos por transformadores existentes, que se sobrecargarían en el futuro, y los retirados, de menor capacidad, se instalarán de acuerdo a los sitios previstos originalmente en la justificación del proyecto"

Redes de Distribución

Las redes de M.V se construirán sobre postes de hormigón armado de 12 y 14 m. de longitud, según la topología del sector. Para el reforzamiento de la red se usarán cables ASC con calibres desde el #4/0 AWG hasta el 266 MCM y cable subterráneo con calibre de 500 MCM.

Las redes de B.V se construirán sobre postes de 10m de longitud y en sobre los mismos postes por donde pasa la red de M.V, el conductor a usar es desnudo ASC con calibre #3/0 AWG, cumpliendo con los niveles de voltaje exigidos por el ente regulador.