## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57 F |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 02 / 50 KVA |  | SE CALCULO 59 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 29.43 | 13 | 22.7803 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 670.426 | 1.11 | 1.11
1_2 | 7.262 | 3 | 7.5 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 54.465 | 0.090174 | 1.2
1_3 | 1.866 | 0 | 0 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 0 | 0 | 1.11
1_4 | 15.8 | 1 | 3.75 | AS2X2/0(2) |  | 502 | 59.25 | 0.11803 | 1.22
1_5 | 41.89 | 9 | 16.791 | AS2X2/0(2) |  | 502 | 703.376 | 1.4011 | 2.51
0_6 | 28.32 | 17 | 28.8461 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 816.923 | 1.3525 | 1.35
6_7 | 33.45 | 8 | 15.3061 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 511.989 | 1.1879 | 2.5379
0_8 | 36.92 | 9 | 16.791 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 619.925 | 1.4383 | 1.4383
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: