## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57F |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 03 / 50 KVA |  | SE CALCULO 51 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 22.58 | 11 | 19.7368 | AS2X3/0 |  | 604 | 445.657 | 0.73784 | 0.73784
1_2 | 9.243 | 2 | 5.7252 | AS2X3/0 |  | 604 | 52.9179 | 0.087612 | 0.82546
1_3 | 15.47 | 2 | 5.7252 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 88.5687 | 0.17643 | 0.91427
1_4 | 16.21 | 7 | 13.8888 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 225.138 | 0.44848 | 1.1863
0_5 | 30.03 | 21 | 34.5394 | AS2X3/0 |  | 604 | 1037.22 | 1.7173 | 1.7173
5_6 | 26.71 | 10 | 18.2926 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 488.597 | 1.1336 | 2.8509
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: