## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57 F |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT -04 / 50 KVA |  | Se calculo 52KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 45.87 | 13 | 22.7803 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 1044.93 | 1.73 | 1.73
0_2 | 20.34 | 18 | 30.269 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 615.672 | 1.0193 | 1.0193
2_3 | 11.75 | 9 | 16.791 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 197.294 | 0.32665 | 1.346
3_4 | 27.64 | 4 | 9.2025 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 254.355 | 0.42112 | 1.7671
3_5 | 20.41 | 0 | 0 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 0 | 0 | 1.346
3_6 | 10.66 | 5 | 10.9011 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 116.206 | 0.19239 | 1.5384
2_7 | 22.75 | 3 | 7.5 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 170.625 | 0.28249 | 1.3018
2_8 | 19.96 | 6 | 12.295 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 245.409 | 0.40631 | 1.7081
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: