## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57F |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 05 / 50 KVA |  | Se calculo 57KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 42.19 | 10 | 18.2926 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 771.768 | 1.5374 | 1.5374
0_2 | 32.06 | 10 | 18.2926 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 586.463 | 1.1683 | 1.1683
0_3 | 26.99 | 13 | 22.7803 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 614.842 | 1.2248 | 1.2248
3_4 | 23.2 | 4 | 9.2025 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 213.496 | 0.42529 | 1.6501
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: