## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57F |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 06 / 75KVA |  | SE CALCULO 77 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 12.2 | 55 | 82.5 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 1006.5 | 1.6664 | 1.6664
1_2 | 29.5 | 30 | 46.875 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 1382.81 | 2.2894 | 3.9558
2_3 | 26.42 | 14 | 24.1935 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 639.193 | 1.0583 | 5.0141
1_4 | 32.38 | 16 | 27.2727 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 883.09 | 1.4621 | 3.1285
4_5 | 33.68 | 7 | 13.8888 | AS2X3/0(2/0) |  | 604 | 467.777 | 0.77447 | 3.9029
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: