## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57F |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 07 / 50 KVA |  | SE CALCULO 59 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 14.27 | 39 | 59.2105 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 844.934 | 1.3989 | 1.3989
1_2 | 28.07 | 6 | 12.295 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 345.122 | 0.57139 | 1.9703
1_3 | 11.73 | 5 | 10.9011 | AA2X3/0(1/0) |  | 604 | 127.87 | 0.21171 | 1.6106
1_4 | 27.49 | 28 | 44.1176 | AA2X3/0(1/0) |  | 604 | 1212.79 | 2.0079 | 3.4068
4_5 | 7.268 | 12 | 21.327 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 155.004 | 0.25663 | 3.6635
5_6 | 32.57 | 7 | 13.8888 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 452.361 | 0.74894 | 4.4124
4_7 | 29.87 | 8 | 15.3061 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 457.193 | 0.91074 | 4.3176
0_8 | 24.75 | 5 | 10.9011 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 269.803 | 0.44669 | 0.44669
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: