## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57F |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 08 / 75 KVA |  | SE CALCULO 68 KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 2.928 | 29 | 45.502 | AA2X3/0(1/0) |  | 604 | 133.23 | 0.22058 | 0.22058
1_2 | 13.62 | 24 | 38.961 | AA2X3/0(1/0) |  | 604 | 530.649 | 0.87856 | 1.0991
2_3 | 45.44 | 20 | 33.0396 | AA2X3/0(1/0) |  | 604 | 1501.32 | 2.4856 | 3.5848
3_4 | 37.66 | 9 | 16.791 | AA2X3/0(1/0) |  | 604 | 632.35 | 1.0469 | 4.6317
1_5 | 28.13 | 4 | 9.2025 | AA2X3/0(1/0) |  | 604 | 258.865 | 0.42858 | 0.64916
1_6 | 36.22 | 0 | 0 | AA2X3/0(1/0) |  | 604 | 0 | 0 | 0.22058
0_7 | 31.07 | 17 | 28.8461 | AA2X3/0(1/0) |  | 604 | 896.25 | 1.4839 | 1.4839
7_8 | 39.6 | 5 | 10.9011 | AA2X3/0(1/0) |  | 604 | 431.686 | 0.71471 | 2.1986
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: