## REGU
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 57F |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 09 / 75 KVA |  | SE CALCULO 84KVA
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 14.86 | 45 | 67.771 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 1007.07 | 1.6673 | 1.6673
1_2 | 14.47 | 9 | 16.791 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 242.966 | 0.40226 | 2.0696
1_3 | 8.497 | 25 | 40.236 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 341.885 | 0.68105 | 2.3484
3_4 | 25.07 | 15 | 25.6849 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 643.921 | 1.2827 | 3.6311
1_5 | 28.54 | 11 | 19.7368 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 563.289 | 1.1221 | 2.7894
0_6 | 19.99 | 22 | 36.0262 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 720.163 | 1.1923 | 1.1923
6_7 | 36 | 8 | 15.3061 | AS2X3/0(1/0) |  | 604 | 551.02 | 0.91228 | 2.1046
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: