## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 10 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT -10/TRV-1A25
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 27.49 | 13 | 22.7803 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 626.232 | 1.2475 | 1.2475
1_2 | 27.43 | 13 | 22.7803 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 624.865 | 1.2448 | 2.4922
2_3 | 24.66 | 8 | 15.3061 | AS2X3/0 |  | 604 | 377.448 | 0.62491 | 3.1171
3_4 | 54.17 | 6 | 12.295 | AS2X3/0 |  | 604 | 666.024 | 1.1027 | 4.2198
4_5 | 38.7 | 2 | 5.7252 | AS2X3/0 |  | 604 | 221.564 | 0.36683 | 4.5867
2_6 | 46.5 | 2 | 5.7252 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 266.221 | 0.53032 | 3.0225
6_7 | 50.01 | 0 | 0 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 0 | 0 | 3.0225
0_8 | 49.18 | 2 | 5.7252 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 281.564 | 0.56088 | 0.56088
8_9 | 58.09 | 0 | 0 | AA2X2/0(2) |  | 502 | 0 | 0 | 0.56088
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: