## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT -12 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT -12/TRV-1A50
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 30.85 | 9 | 16.791 | AA2X1/0(4) |  | 431 | 518.003 | 1.2019 | 1.2019
0_2 | 30.11 | 22 | 36.0262 | AA2X1/0(4) |  | 431 | 1084.74 | 2.5168 | 2.5168
2_3 | 29.86 | 9 | 16.791 | AA2X1/0(4) |  | 431 | 501.38 | 1.1633 | 3.6801
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: