## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 13 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT -13/TRV-1A37.5
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 29.15 | 8 | 15.3061 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 446.173 | 1.0352 | 1.0352
1_2 | 31.99 | 4 | 9.2025 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 294.386 | 0.68303 | 1.7182
0_3 | 16.58 | 12 | 21.327 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 353.601 | 0.82042 | 0.82042
3_4 | 33.91 | 9 | 16.791 | AA2X1/0(2) |  | 431 | 569.384 | 1.3211 | 2.1415
4_5 | 53.18 | 4 | 9.2025 | AA2X2/0(1/0) |  | 502 | 489.386 | 0.97487 | 3.1164
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: