## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 15 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT - 15/TRV-1A75
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 14.33 | 45 | 67.771 | AS2X3/0 |  | 604 | 971.159 | 1.6 | 1.6
1_2 | 18.35 | 40 | 60.7287 | AS2X3/0 |  | 604 | 1114.37 | 1.84 | 3.45
2_3 | 17.48 | 13 | 22.7803 | AS2X3/0 |  | 604 | 398.2 | 0.65 | 4.11
2_4 | 34.93 | 14 | 24.1935 | AS2X3/0 |  | 604 | 845.08 | 1.39 | 4.85
0_5 | 25.67 | 1 | 3.75 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 96.2625 | 0.22335 | 0.22335
0_6 | 28.82 | 13 | 22.7803 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 656.53 | 1.5233 | 1.5233
6_7 | 33.19 | 4 | 9.2025 | AS2X1/0(2) |  | 431 | 305.429 | 0.70865 | 2.2319
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: