## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | CT - 16 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CT -16 /TRV-1A75
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 29.62 | 40 | 60.7287 | AS2X3/0 |  | 604 | 1798.78 | 2.97 | 2.97
1_2 | 38.26 | 15 | 25.6849 | AS2X3/0 |  | 604 | 982.705 | 1.62 | 4.6
1_3 | 31.93 | 11 | 19.7368 | AS2X3/0 |  | 604 | 630.197 | 1.04 | 4.02
0_4 | 30.71 | 18 | 30.269 | AS2X3/0 |  | 604 | 929.562 | 1.53 | 1.53
4_5 | 18.51 | 7 | 13.8888 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 257.083 | 0.51212 | 2.0421
5_6 | 18.3 | 4 | 9.2025 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 168.404 | 0.33547 | 2.3776
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: