## REGULACIÓN DE VOLTAJE
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
DIVISION INGENIERIA DE DISTRIBUCION
COMPUTO DE CAIDA DE TENSION EN CIRCUITOS SECUNDARIOS
PROYECTO: |  | 37805 |  |  | CENTRO DE TRANSFORMACION: |  |  | CTe - 37805/TRV-1C50
No. PROY.: |  |  |  |  | TIPO USUARIO: |  | C
TIPO INSTALACION: |  |  |  |  | DMUp(KVA): |  | 3.75
TENSION: |  | 240/120 V. | No. FASES: |  | CIRCUITO No:
LIMITE CAIDA TENSION: |  |  | 3.5% |  | MATERIAL CONDUCTOR:
ESQUEMA:
ESQUEMA |  |  | DEMANDA | CONDUCTOR |  |  | COMPUTO
TRAMO |  | NUME | KVA_d | CALIBRE | KVA (LT) | KVA_M | KVA_M | DV (%)
DESIG | LONG | USUAR |  |  |  |  | TRAMO | PARCIAL | TOTAL
0_1 | 26.03 | 28 | 44.1176 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 1148.38 | 2.2876 | 2.2876
1_2 | 35.15 | 14 | 24.1935 | AS2X2/0(1/0) |  | 502 | 850.403 | 1.694 | 3.9816
REALIZO: |  |  |  | REVISO: |  |  | APROBO: